|  | Protokół serwisowy nr: | Data wykonania usługi: |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa i adres inwestycji: Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Ul. ………………………………………………………..… Kod …..…-………….. Miasto ……………………………...…… |
|  | Zlecający usługę: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
|  | Numer seryjny urządzenia: ................................ TYP* : ⃞ WS-B1000 ⃞ WS-S1000 ⃞ TE-S1000 ⃞ TES-S1000 WYMIENNIK* ⃞ 14 ⃞ 20 ⃞ 30 ⃞ 40 |
|  | Rodzaj serwisu * □ pierwsze uruchomienie, □ przegląd roczny, □ przegląd przedłużający gwarancję, □ przegląd eksploatacyjny, □ usługa gwarancyjna, □ usługa pogwarancyjna, |
| DO WYKONANNIA PRZEZ WYKONAWCĘ INSTALACJI I DOSTAWCĘ CIEPŁA | Wykonane czynności - źródło ciepła, zawory podpionowe regulacji przepływu i różnicy ciśnień | Zalecane | Wartość stwierdzona |
|  | sprawdzenie ustawienia temperatury zasilania w źródle ciepła „sterowanie pogodowe”: jeżeli nie zastosowano ograniczników temp. c.w.u. w stacji jeżeli zastosowano ograniczniki temp. c.w.u. w stacji | 62 - 70 °C 62 - 90 °C |  |
|  | sprawdzenie ustawienia pompy obiegowej instalacji zasilającej (wg projektu) | wysokość podnoszenia ~60-80 kPa charakterystyka stałego ciśnienia |  |
|  | sprawdzenie wykonania nastaw zaworów podpionowych (regulacji przepływu i różnicy ciśnień): dla ciepłomierzy mechanicznych dla ciepłomierzy ultradźwiękowych | 40 - 50 kPa 30 - 40 kPa |  |
|  | sprawdzenie poprawności zamontowania czujek ciepłomierza (jeżeli ciepłomierz montowany poza stacjami) |  |  |
|  | sprawdzenie poprawności pracy wodomierza (jeżeli montowany poza stacjami) |  |  |
|  | inne: ………………………………………….. ………………………………………….. |  |  |
| DO WYKONANIA PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ | Wykonane czynności * – ISM Thermic | Zalecane | Wartość stwierdzona/ uwagi |
|  | sprawdzenie i wyczyszczenie filtra siatkowego: na zasilaniu czynnika grzewczego na zasilaniu wodą zimną na powrocie czynnika z mieszkania (opcja) |  |  |
|  | odpowietrzenie zasilania stacji i wymiennika |  |  |
|  | sprawdzenie szczelności połączeń w stacji |  |  |
|  | sprawdzenie parametrów czynnika grzewczego w trakcie poboru ciepłej wody użytkowej (ciepłomierz) chwilowego przepływu temperatury czynnika grzewczego na zasilaniu stacji temperatury czynnika grzewczego na powrocie ze stacji | 550 - 630 l/h 65 - 70 °C 28 - 35 °C |  |
|  | sprawdzenie wydatku c.w.u. przy poborze ciepłej wody użytkowej (wodomierz) dla wymiennika WP24-14 dla wymiennika WP24-20 dla wymiennika WP24-30 dla wymiennika WP24-40 | 10 - 12 l/min 13 - 15 l/min 16 - 18 l/min 19 - 21 l/min |  |
|  | wykonanie nastawy zaworu strefowego c.o. (pod siłownikiem) – zgodnie z projektem | 1 - 9 |  |
|  | sprawdzenie prawidłowej pracy zespołu programatora/ regulatora c.o. i siłownika 230V | Cykl 2 - 3 min. |  |
|  | sprawdzenie nastaw i prawidłowej pracy spinek termicznych na pionach grzewczych lub w stacjach mieszkaniowych (opcja) | 45 - 55 °C |  |
|  | sprawdzenie prawidłowej pracy termostatycznego ogranicznika temperatury wypływu c.w.u. (opcja) |  |  |
|  | Uwagi: .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. |
|  | Wykonawca serwisu (pieczątka) Nazwa: ………………………................................. Adres:.................................................................... Osoba wykonująca usługę: Imię i nazwisko: …………………………………….. Tel: ........................................................................ E-mail: .................................................................. Data:……………….. Podpis: ……………………… | Odbierający usługę (pieczątka) Nazwa: .................................................................. Adres :................................................................... Osoba odbierająca usługę: Imię i nazwisko: …………………………………….. Tel: ........................................................................ E-mail : .................................................................. Data:…………………... Podpis: ………………….. |

* Odpowiednie zaznaczyć